Методические указания

по считыванию данных

с использованием программы

«Менеджер данных»

ППБ.407281.002 МУ

________________________________________________________________________________

2009г.

Настоящие  методические указания устанавливают методы и порядок работы  при считывании данных с приборов, предназначенных для ведения учета параметров теплоносителя и тепловой энергии, с использованием программы «Менеджер данных».

Методические указания предназначены для пользователей программы «Менеджер данных»: и распространяются на следующие приборы, поддерживаемые данной программой:

- тепловычислители ТМК-Н;

- вычислители МК-Н;

- блоки индикации БИ-01, БИ-02;

- преобразователи расхода МФ-И;

- переносные считывающие устройства УС-Н1 и УС-Н2;

- тепловычислители, блоки индикации и вычислители, объединенные в информационную  сеть.

В «Менеджере данных» версии 5.х.х возможны два метода считывания данных с приборов:

Метод 1. «Простое считывание данных».

Метод позволяет индивидуально считать данные с приборов, поддерживаемых программой «Менеджер данных». Используя этот метод невозможно автоматизировать процесс считывания, его целесообразно применять для переноса данных со считывающих устройств.

Для считывания данных этим методом необходимо в главном окне программы выбрать пункт меню опций Приборы->Считать архив из прибора... (см. рис. 1) после этого появится окно Параметры обмена (см. рис. 2).  Примечание: Вид окна может изменяться в зависимости от способа соединения!

| рис. 1 | рис. 2 |
| --- | --- |

В появившемся окне Параметры обмена необходимо выбрать способ соединения. На данный момент в менеджере данных существует три способа соединения с прибором:

- Локальный – позволяет подключить прибор находящийся в непосредственной близости с компьютером. Локальный способ применяется, также, для считывания данных с переносных считывающих устройств типа УС-Н1 и УС-Н2;

- Модем – позволяет создать соединение с прибором через модем (стационарный либо GSM);

- Ethernet – позволяет создать соединение с прибором через локальную (Интранет) или глобальную (Интернет) сеть, посредством протокола TCP/IP.

При любом способе соединения должен быть выбран подключаемый прибор:

- ТМК-Н, МК-Н, МФ-И1, БИ – в этом случае на удаленной от компьютера стороне должен быть подключен* прибор типа ТМК-Н1, ТМК-Н2, ТМК-Н3, ТМК-Н12, ТМК-Н13, МК-Н1, МФ-И1, БИ-01;

- БИ-02– в этом случае на удаленной от компьютера стороне должен быть подключен* прибор типа БИ-02, МФ-И2;

- ТМК-Н100 – в этом случае на удаленной от компьютера стороне должен быть подключен* прибор типа ТМК-Н100;

- УС-Н1 - в этом случае на удаленной от компьютера стороне должен быть подключен* прибор типа УС-Н1;

- УС-Н2 - в этом случае на удаленной от компьютера стороне должен быть подключен* прибор типа УС-Н2;

- Адаптер модема – в этом случае на удаленной от компьютера стороне должен быть подключен* адаптер модема АМ-01. Адаптер модема применяется для создания разветвленной сети приборов и позволяет считывать данные любым способом локально, через модем или через Ethernet;

- Адаптер линии – в этом случае на удаленной от компьютера стороне должен быть подключен* адаптер линии АЛ-01. Адаптер линии применяется для создания разветвленной сети приборов и позволяет считывать данные локальным способом или через Ethernet.

* - возможность подключения прибора выбранным способом  можно уточнить в приложении 1

Примечание: Ошибки, которые могут возникнуть во время считывания и способы их устранения, описаны в Приложении 2.

Далее приведены все возможные способы соединений с прибором. Название соединения с прибором состоит из двух частей: левая часть – способ соединения, правая – подключаемый прибор:

  - Локальный -> ТМК-Н, МК-Н, МФ-И, БИ

Схемы подключения к компьютеру:

* - подключение к ПК через интерфейс RS-232 (COM-порт) посредством кабеля удлинителя COM-порта или через интерфейс USB (USB-порт) посредством кабеля переходника USB->COM

Параметры соединения:

|  | Используемый порт ПК – из раскрывающего списка выбрать СОМ-порт компьютера, к которому подключен прибор; Скорость соединения – из раскрывающего списка выбрать значение скорости обмена; Использовать интерфейс RS-232(485) – при использовании дополнительной платы встраиваемого интерфейса RS-232(485), необходимо установить соответствующий «флажок», а также в поле Сетевой адрес оконечного устройства ввести сетевой адрес (1-254) дополнительной платы встраиваемого интерфейса (по умолчанию 1); Использовать бесконтактный интерфейс – установить «флажок» при использовании бесконтактного интерфейса адаптера БИФ; Если необходимо считать только недостающую часть архива, то нужно установить «флажок» в поле Считать недостающую часть архива. Если же необходимо считать все данные, то поле должно оставаться пустым (рекомендуется всегда устанавливать «флажок»); Если необходимо чтение только текущих параметров, то нужно установить «флажок» в поле Считать текущие параметры. При выборе этой команды поля Считать недостающую часть архива, Чтение суточных данных, Чтение часовых данных «замораживается», а при снятии «флажка» автоматически включаются. Если необходимо чтение суточных и часовых архивных данных, то нужно установить «флажки» в поля Чтение суточных данных, Чтение часовых данных соответственно. |
| --- | --- |

  - Локальный -> БИ-02

Схема подключения к компьютеру:

* - подключение к ПК через интерфейс RS-232 (COM-порт) посредством кабеля удлинителя COM-порта или через интерфейс USB (USB-порт) посредством кабеля переходника USB->COM

Параметры соединения:

|  | Параметры соединения такие же как и в параметрах Локальный -> ТМК-Н, МК-Н, МФ-И, БИ, кроме отсутствия «флажков» Использовать интерфейс RS-232(485) и Использовать бесконтактный интерфейс. |
| --- | --- |

  - Локальный -> ТМК-Н100

Схема подключения к компьютеру:

* - подключение к ПК через интерфейс RS-232 (COM-порт) посредством кабеля удлинителя COM-порта или через интерфейс USB (USB-порт) посредством кабеля переходника USB->COM

Параметры соединения аналогичны Локальный -> БИ-02

  - Локальный -> УС-Н1

Схема подключения к компьютеру:

* - подключение к ПК через интерфейс RS-232 (COM-порт) посредством кабеля удлинителя COM-порта или через интерфейс USB (USB-порт) посредством кабеля переходника USB->COM

Параметры соединения:

|  | Используемый порт ПК – из раскрывающего списка выбрать СОМ-порт компьютера, к которому подключен прибор; Скорость соединения – из раскрывающего списка выбрать значение скорости обмена; Остальные настройки замаскированы. |
| --- | --- |

  - Локальный -> УС-Н2

Схема подключения к компьютеру:

* - подключение к ПК через интерфейс RS-232 (COM-порт) посредством кабеля удлинителя COM-порта или через интерфейс USB (USB-порт) посредством кабеля переходника USB->COM

Параметры соединения аналогичны Локальный -> УС-Н1

  - Локальный -> Адаптер модема

К адаптеру модема должны быть подключены вычислители и(или) тепловычислители в количестве до 3 штук. Кроме того адаптер модема должен быть проинициализирован для работы с подключенными к нему вычислителями и(или) тепловычислителями при помощи программы «Конфигуратор АМ и АЛ». Общая длина линии связи между вычислителями (тепловычислителями) и адаптером модема должна быть не более 300м, а между адаптером модема и компьютером ограничение устанавливается только при подключении локальным методом соединения и составляет 2-3м;

Схема подключения к компьютеру:

* - подключение к ПК через интерфейс RS-232 (COM-порт) посредством кабеля удлинителя COM-порта или через интерфейс USB (USB-порт) посредством кабеля переходника USB->COM

Параметры соединения:

|  | Используемый порт ПК – из раскрывающего списка выбрать СОМ-порт компьютера, к которому подключен прибор; Скорость соединения – из раскрывающего списка выбрать значение скорости обмена; Считать недостающую часть архива. Если же необходимо считать все данные, то поле должно оставаться пустым (рекомендуется всегда устанавливать «флажок»); Если необходимо чтение только текущих параметров, то нужно установить «флажок» в поле Считать текущие параметры. При выборе этой команды поля Считать недостающую часть архива, Чтение суточных данных, Чтение часовых данных «замораживается», а при снятии «флажка» автоматически включаются. Если необходимо чтение суточных и часовых архивных данных, то нужно установить «флажки» в поля Чтение суточных данных, Чтение часовых данных соответственно. |
| --- | --- |

  - Локальный -> Адаптер линии

К адаптеру линии должны быть подключены вычислители и(или) тепловычислители в количестве до 3 штук. Кроме того адаптер линии должен быть проинициализирован для работы с подключенными к нему вычислителями и(или) тепловычислителями при помощи программы «Конфигуратор АМ и АЛ».

Схема подключения к компьютеру:

* - подключение к ПК через интерфейс RS-232 (COM-порт) посредством кабеля удлинителя COM-порта или через интерфейс USB (USB-порт) посредством кабеля переходника USB->COM

Параметры соединения:

|  | Используемый порт ПК – из раскрывающего списка выбрать СОМ-порт компьютера, к которому подключен прибор; Скорость соединения – из раскрывающего списка выбрать значение скорости обмена; Сетевой адрес АЛ – необходимо ввести сетевой адрес адаптера линии, который был задан адаптеру линии при его настройке в программе «Конфигуратор АМ и АЛ»; Управление Rx/Tx – необходимо установить «флажок», только в случае, если используемый преобразователь RS-232/RS485 не поддерживает автоматическое переключение приема-передачи; Считать недостающую часть архива. Если же необходимо считать все данные, то поле должно оставаться пустым (рекомендуется всегда устанавливать «флажок»); Если необходимо чтение только текущих параметров, то нужно установить «флажок» в поле Считать текущие параметры. При выборе этой команды поля Считать недостающую часть архива, Чтение суточных данных, Чтение часовых данных «замораживается», а при снятии «флажка» автоматически включаются. Если необходимо чтение суточных и часовых архивных данных, то нужно установить «флажки» в поля Чтение суточных данных, Чтение часовых данных соответственно. |
| --- | --- |

  - Модем -> ТМК-Н

Примечание: Подключение возможно только при установленной дополнительной плате встраиваемого интерфейса RS-232. Плата поставляется опционально для приборов ТМК-Н2, ТМК-Н3, ТМК-Н12, ТМК-Н13.

Схема подключения к компьютеру:

* - подключение к ПК через интерфейс RS-232 (COM-порт) посредством кабеля удлинителя COM-порта или через интерфейс USB (USB-порт) посредством кабеля переходника USB->COM

Параметры соединения:

Если необходимо считать только недостающую часть архива, то нужно установить «флажок» в поле Считать недостающую часть архива. Если же необходимо считать все данные, то поле должно оставаться пустым (рекомендуется всегда устанавливать «флажок»). Если необходимо чтение только текущих параметров, то нужно установить «флажок» в поле Считать текущие параметры. При выборе этой команды поля Считать недостающую часть архива, Чтение суточных данных, Чтение часовых данных «замораживается», а при снятии «флажка» автоматически включаются. Если необходимо чтение суточных и часовых архивных данных, то нужно установить «флажки» в поля Чтение суточных данных, Чтение часовых данных соответственно. В таблице Модемное соединение необходимо выбрать номер телефона для соединения с прибором или ввести номер телефона в поле Звонок по номеру. Про добавление новых соединений или редактирование существующих в таблице Модемное соединение, более подробно можно прочитать в разделе  «Считывание данных через планировщик опроса».

  - Модем -> ТМК-Н100

Схема подключения к компьютеру:

* - подключение к ПК через интерфейс RS-232 (COM-порт) посредством кабеля удлинителя COM-порта или через интерфейс USB (USB-порт) посредством кабеля переходника USB->COM

Параметры соединения аналогичны Модем -> ТМК-Н

  - Модем -> БИ-02

Схема подключения к компьютеру:

* - подключение к ПК через интерфейс RS-232 (COM-порт) посредством кабеля удлинителя COM-порта или через интерфейс USB (USB-порт) посредством кабеля переходника USB->COM

Параметры соединения аналогичны Модем -> ТМК-Н

  - Модем -> Адаптер модема

Схема подключения к компьютеру:

Параметры соединения аналогичны Модем -> ТМК-Н

Примечание: В качестве GSM модема можно использовать модем Siemens TC35i, а в качестве стационарного модема можно использовать следующие модемы: Acorp 56K FaxModem, Genius GM56EX, TrendNet TFM-560X, US Robotics 56K, USR Courier, ZuXEL OMNI 56K.

  - Ethernet -> ТМК-Н, МК-Н, МФ-И, БИ

Схемы подключения к компьютеру:

Параметры соединения:

|  | В поле Сетевой адрес необходимо ввести IP адрес, а в поле Инд. порта ввести индекс порта, которые запрограммированы в Ethernet адаптере; Скорость соединения – из раскрывающего списка выбрать значение скорости обмена; Использовать интерфейс RS-232(485) – при использовании дополнительной платы встраиваемого интерфейса RS-232(485), необходимо установить соответствующий «флажок» », а также в поле Сетевой адрес оконечного устройства ввести сетевой адрес (1-254) дополнительной платы встраиваемого интерфейса (по умолчанию 1); Использовать бесконтактный интерфейс – установить «флажок» при использовании бесконтактного интерфейса адаптера БИФ; Если необходимо считать только недостающую часть архива, то нужно установить «флажок» в поле Считать недостающую часть архива. Если же необходимо считать все данные, то поле должно оставаться пустым (рекомендуется всегда устанавливать «флажок»); Если необходимо чтение только текущих параметров, то нужно установить «флажок» в поле Считать текущие параметры. При выборе этой команды поля Считать недостающую часть архива, Чтение суточных данных, Чтение часовых данных «замораживается», а при снятии «флажка» автоматически включаются. Если необходимо чтение суточных и часовых архивных данных, то нужно установить «флажки» в поля Чтение суточных данных, Чтение часовых данных соответственно. |
| --- | --- |

  - Ethernet -> БИ-02

Схема подключения к компьютеру:

Параметры соединения:

|  | В поле Сетевой адрес необходимо ввести IP адрес, а в поле Инд. порта ввести индекс порта, которые запрограммированы в Ethernet адаптере; Скорость соединения – из раскрывающего списка выбрать значение скорости обмена; Считать недостающую часть архива. Если же необходимо считать все данные, то поле должно оставаться пустым (рекомендуется всегда устанавливать «флажок»); Если необходимо чтение только текущих параметров, то нужно установить «флажок» в поле Считать текущие параметры. При выборе этой команды поля Считать недостающую часть архива, Чтение суточных данных, Чтение часовых данных «замораживается», а при снятии «флажка» автоматически включаются. Если необходимо чтение суточных и часовых архивных данных, то нужно установить «флажки» в поля Чтение суточных данных, Чтение часовых данных соответственно. |
| --- | --- |

  - Ethernet -> ТМК-Н100

Схема подключения к компьютеру:

Параметры соединения аналогичны Ethernet -> БИ-02

  - Ethernet -> Адаптер модема

Схема подключения к компьютеру:

Параметры соединения аналогичны Ethernet -> БИ-02

  - Ethernet -> Адаптер линии

Схема подключения к компьютеру:

Параметры соединения аналогичны Ethernet -> БИ-02

Метод 2. «Считывание данных через планировщик опроса».

Позволяет создать план считывания данных с различных приборов. В этом методе можно задать параметры для автоматического считывания в заданное время. Этот метод считывания данных рекомендуется использовать при большом количестве приборов. Для считывания данных с переносных считывающих устройств типа УС-Н1 и УС-Н2 этот метод не предназначен.

Для  считывания  данных  этим методом  необходимо в главном окне программы выбрать пункт меню опций Приборы->Планировщик опроса... (см. рис. 1) после этого появится окно Планировщик (см. рис. 3).

рис. 3

Назначение управляющих элементов окна Планировщик

Меню опций содержит следующие пункты:

- Модемы служит для вызова окна Модемы:

Это окно предназначено для регистрирования в программе, установленных в Windows, модемов. Перед созданием первого соединения, обязательно должны быть зарегистрированы необходимые для работы модемы. Регистрация модемов осуществляется кнопкой  или

В случае успешной регистрации название модема будет отображено в правом списке шрифтом черного цвета. Во время каждого запуска программа определяет, подключен ли зарегистрированный модем, если модем не подключен, то необходимо закрыть программу, подключить модем (чтобы Windows его определила) и после этого запустить программу Менеджер данных. Если в системе произошла замена модема на другой или изменилось имя модема, то необходимо зарегистрировать модем, причем в окне Метод регистрации модема  необходимо выбрать пункт Заменить существующий, а в выпадающем списке выбрать имя заменяемого модема:

- Импорт/Экспорт содержит команды Импорт таблицы соединений из файла и Экспорт таблицы соединений в файл. Команда Импорт таблицы соединений из файла – импортирует ранее сохраненные данные из файла в таблицу соединений. Команда Экспорт таблицы соединений в файл – экспортирует соединения из таблицы соединений в файл.

- Таблица Список соединений отображает состояние всех соединений.

Примечание:  под соединением подразумевается алгоритм связи прибора с программой Менеджер данных.

Каждое соединение связано с одним прибором из основного окна программы, связь с основным окном программы происходит после первого удачного считывания данных через соединение.

В окне Планировщик имеются кнопки управления соединениями:

- Пуск (Пауза)  - запускает (останавливает) работу планировщика;

- Прервать  - прерывает связь с прибором в выбранном соединении;

- Добавить  - служит для добавления нового соединения в список и для вызова окна Параметры считывания (дублируется аналогичной командой контекстного меню):

Окно Параметры считывания состоит  из трех закладок:

- Закладка Соединение содержит параметры соединения

- Способ соединения - способ соединения с прибором:

- Подключаемый  прибор – прибор, к которому будет произведено подключение:

- Используемый модем (только для метода соединения Модем) - зарегистрированный в программе модем;

- Номер телефона (только для метода соединения Модем) - номер телефона вводится по правилам Windows, без дефисов, пробелов и других нецифровых символов. Примечание. Список разрешенных символов смотри в руководстве пользователя Windows;

- Используемый порт ПК (только для метода соединения Локальный) - порт компьютера к которому подключен прибор;

- Скорость соединения (только для метода соединения Локальный и Ethernet) - скорость подключения к прибору;

- IP адрес адаптера (только для метода соединения Ethernet) – адрес, запрограммированный в Ethernet адаптере;

- Индекс порта  (только для метода соединения Ethernet) - индекс порта адаптера Ethernet к которому подключен прибор;

- Сетевой адрес АЛ (только для подключаемого прибора Адаптер линии) - адрес адаптера линии;

- Управление Rx/Tx  (только для подключаемого прибора Адаптер линии) - выбор метода управления приемо-передачей;

- Использовать интерфейс RS-232(485) (только для подключаемого прибора ТМК-Н, МК-Н, МФ-И, БИ) – флажок необходимо установить при использовании дополнительной платы встраиваемого интерфейса RS-232(RS-485) поставляемой опционально для приборов ТМК-Н2, ТМК-Н3,  ТМК-Н5, ТМК-Н12, ТМК-Н13;

- Использовать бесконтактный интерфейс (только для подключаемого прибора ТМК-Н, МК-Н, МФ-И, БИ) – флажок необходимо установить при использовании бесконтактного интерфейса адаптера БИФ;

- Количество попыток считывания – количество повторов по данному соединению в случае разрыва связи;

- Временно отключить соединение – позволяет временно запретить планировщику, опрашивать данное соединение.

- Закладка Считываемые данные позволяет определить, какие данные необходимо считать:

- Считать недостающую часть архива  - данные считываются до последней сохраненной в базе данных суточной записи;

- Считать весь архив  - считываются все данные с прибора;

- Суточные данные  - при установке «флажка» считываются суточные данные, если флажок не установлен, то будут считаны только текущие параметры;

- Часовые данные  - при установке «флажка» считываются часовые данные;

- Сетевой адрес оконечного устройства  - задает сетевой адрес опрашиваемого прибора.

- Закладка Планировщик опроса позволяет определить время считывания. Рекомендуется установить Постоянно в порядке очереди.

- Изменить  - открывается окно Параметры опроса узла для изменения выбранного соединения (дублируется аналогичной командой контекстного меню);

- Удалить  - удаляются выбранные соединения (дублируется аналогичной командой контекстного меню);

- Начать опрос заново  - сбрасывает статус состояния всех соединений в начальное значение. Примечание: состояние временно отключенных соединений не изменяется.

Щелчком левой кнопки мышки на заголовке столбца таблицы Список соединений сортируются данные в порядке возрастания значений соответствующего столбца. Двойной щелчок левой кнопкой мышки на соединении начинает немедленный опрос прибора, либо ставит соединение в очередь соединений ожидающих опроса.

Приложение 1

| Способ соединения | Локальный |  |  |  |  |  | Через модем |  |  | Через Ethernet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация соединения | Подключаемое устройство должно находиться в непосредственной близости с компьютером. |  |  |  |  |  | Между подключаемым устройством и компьютером должна быть техническая возможность установить модемное соединение, т.е. на обоих концах канала связи должны быть установлены модемы. |  |  | Между подключаемым устройством и компьютером должна быть техническая возможность, установить Ethernet соединение используя TCP/IP протокол. |  |  |  |  |  |  |
| Подключаемый к компьютеру прибор | Адаптер БИФ | АМ-01 | АЛ-01 |  |  | Прямое подключение оконечного устройства к COM-порту | АМ-01 |  | Прямое подключение оконечного устройства к модему | Адаптер Moxa в связке с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адаптер БИФ |  | АМ-01 |  | АЛ-01 |  | Прямое подключение оконечного устройства к адаптеру Moxa |
| Оконечное устройство (тепловычислитель, вычислитель, переносное считывающее устройство) | Возможность считывания данных с оконечного устройства выбранным методом (“+” - имеется возможность считывания, “–“ - нет возможности считывания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМК-Н1 (тепловычислитель) | + | + |  | + | - |  | + | - |  | + | + |  | + |  | - |  |
| ТМК-Н2 (тепловычислитель) | + | + |  | + | +* |  | + | +* |  | + | + |  | + |  | +* |  |
| ТМК-Н3 (тепловычислитель) | + | + |  | + | +* |  | + | +* |  | + | + |  | + |  | +* |  |
| ТМК-Н12 (тепловычислитель) | + | + |  | + | +* |  | + | +* |  | + | + |  | + |  | +* |  |
| ТМК-Н13 (тепловычислитель) | + | + |  | + | +* |  | + | +* |  | + | + |  | + |  | +* |  |
| ТМК-Н100 (тепловычислитель) | - | - |  | - | + |  | - | + |  | - | - |  | - |  | + |  |
| МК-Н1 (вычислитель) | + | + |  | + | - |  | + | - |  | + | + |  | + |  | - |  |
| МФ-И (вычислитель) | + | + |  | + | - |  | + | - |  | + | + |  | + |  | - |  |
| БИ-01 (вычислитель) | + | + |  | + | - |  | + | - |  | + | + |  | + |  | - |  |
| БИ-02 (вычислитель) | - | - |  | - | + |  | - | + |  | - | - |  | - |  | + |  |
| УС-Н1 (переносное считывающее устройство) | - | - |  | - | + |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
| УС-Н2 (переносное считывающее устройство) | - | - |  | - | + |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  |

* - Подключение к прибору возможно только через опционально поставляемую дополнительную плату встраиваемого интерфейса RS-232(RS-485)

Приложение 2

Возможные  ситуации  при  считывании  данных  и  способы  их  разрешения для  различных способов  связи  приведены  в  таблицах.  Для  всех способов  так  же  стоит  рассматривать  причину отказа  оборудования, которую  можно выявить,  попробовав  другое аналогичное  устройство.

При считывании через COM порт:

| Ситуация | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Не происходит обмен | Неисправен COM порт | Проверить считывание с другого COM порта или компьютера |

При считывании через АМ-01 (АЛ-01) локально или через модем

| Ситуация | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Связь с АМ(АЛ) устанавливается но не выполняется активация прибора. | Перепутана полярность линии АВ. Светодиод “Режим” на адаптере мигает с частотой 1Гц | Подключить линию АВ с правильной полярностью |
|  | Неправильно задан сетевой адрес ТМК | Ввести правильный сетевой адрес ТМК |

При считывании через модем / GSM-модем:

| Ситуация | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Дозвон до узла осуществляется, но модем не берет трубку. При дозвоне с телефона в этом случае будут длинные гудки. | Модем отвечает ошибкой на строку инициализации. При подключении модема светодиод “Режим” на АМ-01 загорается с периодичностью 3 сек | Проверить правильность строки инициализации. |
|  | Модем не отвечает | Если скорость обмена у модема жестко заблокирована, проверить скорость обмена у АМ-01 (должны быть одинаковые). |
| Дозвон до узла осуществляется, модемы начинают связываться, но связь не устанавливается | Несовместимые протоколы модуляции в модемах | Сбросить настройки модемов на настройки «по умолчанию». Установить одинаковые протоколы (могут быль индивидуальные настройки для каждого типа модема) |

При считывании через GSM-модем:

| Ситуация | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При звонке с аналогового модема на сотовый модем дозвон до узла осуществляется, но связь не устанавливается | SIM карта в GSM модеме принимает входящий вызов как голосовой | Перевести SIM карту у оператора в режим, когда все вызовы определяются как цифровые |
| Дозвон до узла не осуществляется. При дозвоне с телефона линия занята (короткие гудки) | Модем не в сети (частые мигания светодиода на модеме с частотой 1 Гц) | Проверить соединение с антенной и правильность установки SIM карты |
| Связь устанавливается, но обмен идет со сбоями данных и частыми разрывами соединения | Плохое качество сигнала | Установить антенну в более удобном месте для связи |
|  | Проблемы у сотового оператора в конкретном регионе (городе, зоне) | Проверить связь на SIM картах другого оператора |

При считывании через  Ethernet адаптер Moxa:

| Связь не устанавливается | Неверные настройки адаптера Moxa | Проверить режим (TCP Server) порты 4001, 966, IP адреса, маски, адреса шлюзов (уточнить у администратора сети) |
| --- | --- | --- |
| Связь устанавливается, но обмен идет со сбоями данных и частыми разрывами соединения | Высокий PING до узла, частая потеря пакетов в сети | Установить задержку формирования пакета до 200 мС (Force transmit) |