Карта заказа вычислителей ТМК-Н20 (ТМК-Н120) (лист1)

Таблица 1 Параметры ТС (выбрать и вписать номер)

| Схема измерений |  | Дополнительный канал V3 | да/нет |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2 Параметры каналов расхода (отметить √ или вписать значение, ( ) – значение по умолчанию )

| Номер канала | Цена импульса, м3/имп | Тест линии связи с ПР |  | Контроль питания ПР |  | Расход теплоносителя (м3/ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Да | Нет | договорной gдог | минимальный gмин | нижний порог gнп | верхний порог gвп |
| V1 |  | (√) |  |  | (√) |  |  |  |  |
| V2 |  | (√) |  |  | (√) |  |  |  |  |
| V3 |  | (√) |  |  | (√) |  |  |  |  |

Таблица 3 Параметры каналов температуры (отметить √ или вписать значение, ( ) – значение по умолчанию)

| Номер канала | Тип НСХ ТСП: |  |  |  | Температура оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | договорная tдог | нижний порог tнп | верхний порог tвп |
|  | 100П | Pt100 | 500П | Pt500 |  |  |  |
| t1 |  |  |  |  |  |  |  |
| t2 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 Параметры каналов давления (отметить √  или вписать значение, ( ) – значение по умолчанию)

| Номер канала | Максимальное давление Pmax |  |  |  | Ток датчика, мА |  |  | Давление, кгс/см2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,0 | 10,0 | 16,0 | Другое | 0…5 | 4…20 | 0…20 | договорное Pдог | нижний порог Pнп | верхний порог Pвп |
| P1 |  |  | (√) |  |  | (√) |  |  |  |  |
| P2 |  |  | (√) |  |  | (√) |  |  |  |  |

Таблица 5  Общие параметры вычислителя (отметить √  или вписать значение)

| Параметр | Значение |  | (по умолчанию) |
| --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения тепловой энергии | Гкал | Гдж | Гкал |
| Автоперевод на зимнее (летнее) время | Да | Нет | Да |
| День формирования месячного архива |  |  | 31 |
| Восстановление архива | Да | Нет | Да |
| Автоматическая смена периода | Да | Нет | Да |
| Разрешение на ввод пароля | Да | Нет | Нет |
| Период измерений температур и давлений* | 180, 360, 600 с |  | 60 |

* только для ТМК-Н20

Таблица 6 Договорные температуры и давления в источнике холодной воды  (( ) – значение по умолчанию)

| Температура, оС, |  | Давление кгс/см2 |  | Дата (число / месяц) перехода на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в зимний период | в летний период | в зимний период | в летний период | летний период | зимний период |
| (5) | (5) | (5) | (5) | (15/05) | (15/10) |

Таблица 7 Настройки ТС (в скобках: ( ) – значение по умолчанию)

| W.дог | Δtнп | Кпр |
| --- | --- | --- |
| (0) | (3) | (1.04) |

Таблица 8 Маска флагов внешних событий ( нужное отметить √, см. таблицу 3.2 РЭ)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнал на входе DIN1 | Сигнал на входе DIN2 | Сигнал на входе DIN3 | Сигнал на входе DIN4 | Летний период | Зимний период |

Таблица 9 Дополнительные настройки ТС ( нужное отметить √,  ( ) – задаются по умолчанию )

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отключение канальных НС порогов расходов (3…B) | Отключение канальных НС порогов температур (E,F) | Отключение канальных НС порогов давлений (I,G) | Отключение НС контроля небаланса расходов (5…8) | Не усреднять температуру и давление при останове ТС | Использовать договорное значение тепловой энергии при выкл. питания | g1=g_дог1 | g2=g_дог2 | g3=g_дог3 | t1=t_дог1 | t2=t_дог2 | P1=P_дог1 | P2=P_дог2 |
| (√) | (√) | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Карта заказа вычислителей ТМК-Н20 (ТМК-Н120) (лист2)

Таблица 10 Настройка реакций на канальные НС и событий канальных НС ( нужное отметить √, ( )-по умолчанию )

| Код | Наименование | Реакции |  |  |  |  |  |  | Соб.1 | Соб.2 | Соб.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нет реакции | Останов ТС | Останов со счетом | W=Wдог | Знач = договор | Знач = 0 | Значение = порог |  |  |  |
| 0 | Отказ ПР1 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отказ ПР2 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отказ ПР3 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | g1 > gвп1 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | g2 > gвп2 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | g3 > gвп3 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | gмин< g1< gнп1 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | gмин< g2< gнп2 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | gмин< g3< gнп3 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | g1< gмин | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | g2< gмин | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | g3< gмин | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Отказ ПT1 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Отказ ПT2 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | t1 > tвп1; t1 < tнп1 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | t2 > tвп2; t2 < tнп2 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Отказ ПД1 |  |  |  |  | (√) |  |  |  |  |  |
| H | Отказ ПД2 |  |  |  |  | (√) |  |  |  |  |  |
| I | P1 > Pвп1;Р1 < Рнп1 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J | P2 > Pвп2;Р2 < Рнп2 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11 Настройка реакций на НС ТС и событий ТС ( нужное – отметить √,  ( ) – задается по умолчанию )

| Код | Наименование | Реакции |  |  |  |  |  |  | Соб.1 | Соб.2 | Соб.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нет реакции | Останов ТС | Останов со счетом | W=Wдог | G1=G2= (G1+G2)/2 | G1=G2 | G2=G1 |  |  |  |
| 0 | Внеш событие | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | t1<tхв |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | t2<tхв |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | dt1<0 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | dt1<dtнп1 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | g1*K>g2>g1 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | g2>g1*K | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | g2*K>g1>g2 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | g1>g2*K | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик_________________________________________________________________________________

(Город, наименование предприятия,

_________________________________________________________________________________

почтовый адрес, контактный телефон/факс

_________________________________________________________________________________

подпись с расшифровкой и дата)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________